## 数据结构
编号 | 数据名称 | 数据长度(Byte) | 数据结构 |  | 备注
|  |  | 名称 | 长度(Byte)
1 | 时间戳 | 12 | Year | 2
|  |  | Month | 1
|  |  | Day | 1
|  |  | Weekday | 1
|  |  | Hour | 1
|  |  | Minute | 1
|  |  | Second | 1
|  |  | NanoSecond | 4
前50组数据(S7-200 Smart)
2 | 通道数据 | 76
| 时间戳 | 12 | Year | 2
|  |  | Month | 1
|  |  | Day | 1
|  |  | Weekday | 1
|  |  | Hour | 1
|  |  | Minute | 1
|  |  | Second | 1
|  |  | NanoSecond | 4
| 数据 | 64 | 表1站地址 | 2
|  |  | 表1瞬时工况 | 4
|  |  | 表1瞬时标况 | 4
|  |  | 表1压力 | 4
|  |  | 表1温度 | 4
|  |  | 表1正工况累计 | 4
|  |  | 表1正标况累计 | 4
|  |  | 表1逆标况累计 | 4
|  |  | 表1通讯故障 | 1
|  |  | 表1错误情报 | 1
|  |  | 表2站地址 | 2
|  |  | 表2瞬时工况 | 4
|  |  | 表2瞬时标况 | 4
|  |  | 表2压力 | 4
|  |  | 表2温度 | 4
|  |  | 表2正工况累计 | 4
|  |  | 表2正标况累计 | 4
|  |  | 表2逆标况累计 | 4
|  |  | 表2通讯故障 | 1
|  |  | 表2错误情报 | 1
后50组数据（S7-200+CP243-1）（CNG,LNG通过站点识别区分）
3(CNG) | 通道数据 | 76
| 时间戳 | 12 | Year | 2
|  |  | Month | 1
|  |  | Day | 1
|  |  | Weekday | 1
|  |  | Hour | 1
|  |  | Minute | 1
|  |  | Second | 1
|  |  | NanoSecond | 4
| 数据 | 64 | 入口压力1 | 4 | MPa
|  |  | 入口压力2 | 4 | MPa
|  |  | 一级调压后压力1 | 4 | Bar
|  |  | 一级调压后压力2 | 4 | Bar
|  |  | 一级调压后温度1 | 4 | ℃
|  |  | 一级调压后温度2 | 4 | ℃
|  |  | 一号出口压力 | 4 | Bar
|  |  | 二号出口压力 | 4 | Bar
|  |  | 出口压力 | 4 | KPa
|  |  | 流量计出口温度 | 4 | ℃
|  |  | 瞬时流量 | 4 | Nm3/h
|  |  | 累计流量 | 4 | Nm3 | 上位收到此数据后需要乘以10以后再使用
|  |  | 空 | 4
|  |  | 空 | 4
|  |  | 空 | 4
|  |  | 站点识别 | 2 | 0=CNG 1=LNG
|  |  | 空 | 2
4(LNG) | 通道数据 | 76
| 时间戳 | 12 | Year | 2
|  |  | Month | 1
|  |  | Day | 1
|  |  | Weekday | 1
|  |  | Hour | 1
|  |  | Minute | 1
|  |  | Second | 1
|  |  | NanoSecond | 4
| 数据 | 64 | 储罐压力 | 4 | Bar
|  |  | 调压区入口压力 | 4 | Bar
|  |  | 储罐液位 | 4 | %
|  |  | 出口压力 | 4 | KPa
|  |  | 流量计出口温度 | 4 | ℃
|  |  | 瞬时流量 | 4 | Nm3/h
|  |  | 累计流量 | 4 | Nm3 | 上位收到此数据后需要乘以10以后再使用
|  |  | 空 | 4
|  |  | 空 | 4
|  |  | 空 | 4
|  |  | 空 | 4
|  |  | 空 | 4
|  |  | 空 | 4
|  |  | 空 | 4
|  |  | 空 | 4
|  |  | 站点识别 | 2 | 0=CNG 1=LNG
|  |  | 空 | 2

## 接线
棕色 | A1 | RS-485 插头
黄色 | B1
红色 | 正极
黑色 | 负极